АДМИНИСТРАЦИЯ Евстратовского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26.05.2014г.     № 47

с. Евстратовка

«Об утверждении схемы

водоснабжения и водоотведения

на территории Евстратовского

сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416- ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения на территории Евстратовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

- Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике муниципальных правовых актов Евстратовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области».

3.	Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

4.	Контроль за исполнением настоящего постановления   возложить на главу Евстратовского сельского поселения.

Глава Евстратовского сельского поселения                             Г.Д. Лобова

Приложение № 1

К постановлению администрации

Евстратовского сельского поселения

от 26.05.2014г. № 47

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ЕВСТРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЕВСТРАТОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕВ СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

  - Анализ структуры системы водоснабжения

  - Анализ существующих проблем

  - Обоснование объемов производственных мощностей

  - Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе  водоснабжения

  - Планируемая схема водоснабжения

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕЕНИЯ

  - Анализ структуры водоотведения

  - Анализ существующих проблем

  - Перспективные расчетные расходы в системе водоотведения

  - Планируемая схема  хозяйственно-бытовых канализации

- МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

  - Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры  водоснабжения

- ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- ОНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

  - Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

  - Структура финансирования программных мероприятий

  - Предварительный расчет тарифов за подключение к системам водоснабжения и водоотведения

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

- Приложение 1

- Приложение 2

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения Евстратовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области на период до 2014-2028 года разработана на основании следующих документов:

- Генерального плана Евстратовского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области;

- Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Евстратовского сельского поселения Россошанского муниципального района воронежской области;

- Технического плана системы водоснабжения хутора Славянка Россошанского муниципального района Воронежской области;

- Проекта реконструкции системы водоснабжения села Евстратовка  Россошанского муниципального района Воронежской области,

и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Евстратовском сельском поселении Россошанского муниципального района Воронежской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

Схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Евстратовского  сельского поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Схема водоснабжения и водоотведения Евстратовского  сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области на 2014 – 2028 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава Евстратовского  сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области.

Местонахождение проекта

Россия, Воронежская область, Россошанский район, Евстратовское  сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003 г.);

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения согласно планируемого строительства жилищного фонда, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года;

– увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказания услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

– повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

– снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

– строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц на территории Евстратовского  сельского поселения;

– строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

– модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения энергосберегающих технологий;

– установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2010-2028 годах программой не определен.

Ожидаемые результаты от реализации схемы

Реализация программных мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения и водоотведения Евстратовского  сельского поселения позволит:

- обеспечить бесперебойным централизованным водоснабжением и водоотведением всю территорию поселения;

- улучшить качественный показатель питьевой воды;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги, тем самым повысить рентабельность предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения поселения;

- обеспечить беспрепятственный отток ливневых и талых вод с застроенной территории поселения;

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет глава Евстратовского  сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕЕНИЯ ОБ ЕВСТРАТОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКО  ОБЛАСТИ

Евстратовское сельское поселение расположено в  юго-восточной части Россошанского муниципального района Воронежской области. Административным центром является село Евстратовка, расположенное в 22 км от административного центра г.Россошь. Территория поселения граничит с пятью сельскими поселениями и одним городским поселением, а именно: на севере граничит с Новопостояловским и Алейниковским сельским поселением, на востоке – со Старокалитвенским сельским поселением , на юге – с Криничанским и Морозовским сельским поселением , на западе – с городским поселением – город Россошь.

Общая площадь территории поселения составляет 9709,57га.

Сложившаяся планировочная структура сельского поселения представляет собой четыре населенных пункта: село Евстратовка, хутор Малая Меженка, хутор Славянка и хутор Пинчук, расположенные на

Значительную часть территории в границах муниципального образования занимают земли сельскохозяйственного назначения. Также на территории поселения расположены массивы лесного фонда. Поверхностные воды на территории поселения представлены водотоками – р.Черная Калитва, р. Малая Меженка, озерами, прудами.

Пеоселение имеет выгодное географическое положение, поскольку через него проходят автомобильные дороги общего пользования регионального значения, также поселения граничит с городским поселением – город Россошь, что в значительной степени влияет на экономическое развитие муниципального образования .

Общая численность населения сельского поселения  в соответствии с паспортом муниципального образования по состоянию на 2014г. составляет: 1475 в том числе с.Евстратовка -1221чел., х.Малая Меженка- 178 чел., х.Славянка – 74 чел., х.Пинчук – 4 чел. На территории

Климат на территории Евстратовского сельского поселения умерено- континентальный с жарким и сухим летом и умерено холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами. Среднегодовая температура воздуха составляет + 6, 5град.С. Абсолютный максимум составил +43 град.С, абсолютный минимум достигал -37-42град.С.Средние из абсолютных максимальных температур составляют +36град.С, средние из абсолютных минимальных температур составляют -27град.С. Годовая сумма осадков на территории составляет 450-500мм. Территория относится к зоне недостаточного увлажнения, что обусловлено достаточно высокой испаряемостью в теплый период. Устойчивый снежных покров на территории устанавливается после 10 декабря, его высота колеблется от 10 до 15см.

Геологическое строение . Территория поселения располагается в пределах Воронежского кристаллического массива, являющегося частью Восточно-Европейской платформы. На размытой поверхности кристаллического фундамента залегают девонские отложения, перекрытые меловой системой, а также палеогеновыми, неогеновыми и четвертичными образованиями. Комплекс покровных отложений представлен лессовидными суглинками и супесями и в меньшей степени песками.

По данным материалов, находящихся на хранении в филиале по Воронежской области «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Центральному федеральному округу», на территории Евстратовского  сельского поселения  имеются месторождения полезных ископаемых. Месторождения подземных вод с утвержденными запасами на территории не выявлено.

Водные ресурсы. Территория располагается в зоне Донецко-Донского гидрогеологического бассейна. Пресные подземные воды приурочены к четырем основным водоносным комплексам, широко используемым для целей водоснабжения::неоген-четвертичному, турон-коньякскому, апт-сеноманскому и девносому. Хозяйственно-питьевой водоснабжение население практически полностью основано использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде промышленных предприятий обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами. Отпуск воды за год в среднем за несколько лет всем потребителям составил 50 тыс. куб.м., отпуск воды в среднем населению и на коммунально-бытовые нужды – 50 тыс. куб.м.

Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

В настоящее время на территории Евстратовского сельского поселения имеются три централизованные системы водоснабжения (в селе Евстратовка , в хуторе Малая меженка , в хуторе Славянка).

Система водоснабжения с. Евстратовка.

Водоснабжение села Евстратовка обеспечивается централизованной закольцованной системой водоснабжения противопожарно-хозяйственно-питьевого назначения. Общая схема водоснабжения представлена наружной сетью водопровода общей протяженностью  14,2 км, из них 12 км - водопроводные сети, находящиеся в эксплуатации с 1975 года, 1 км – водопроводные , находящиеся в эксплуатации с 1991 года , 1,2 км сети 2005 года возведения, тремя скважинами подземного водозабора ( глубина скважин 35-40м) с общим дебитом 40 м.куб./час, водонапорной  башней Рожновского общей емкостью 30 м.куб. находящейся в центре сети и служащей в качестве расширителя для регулирования неравномерности водопотребления, хранения неприкосновенного запаса воды и создания требуемого напора в сети. Конструктивно водопроводная сеть выполнена из полиэтиленовых, стальных, чугунных, асбестоцементных труб диаметром 57,76,100, 120 мм. Работа системы водоснабжения для села принята по следующей схеме: вода из существующих скважин подземного водозабора подается погружным насосом , управляемым АСУ погружным насосом в разводящую сеть трубопроводов. Имеется пожарные гидранты – 4 шт, водоразборные колонки – 15 шт. Схема общей водопроводной сети села приведена в приложении.

Услугу холодного водоснабжения на территории села Архиповка оказывает МУП ЖКХ гор. Россоши «Химик».

Потребителями воды являются бюджетные организации (администрация , школа, детский сад, медпункт, учреждение культуры), предприятия торговли и общепита , предприятия ООО «Восток-Агро» , ООО «Хлеб-Агро» ,население - 490 водопользователей).

В связи с повышенным показателем жесткости (превышение показателя в 1,4 раза) основные показатели качества воды не  соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемые к ним требования.

Хутор Малая Меженка

Для забора воды используется 1 артезианская скважина, расположенная на территории хутора. Глубина скважины 35 м, год ввода в эксплуатацию 1981, износ 65%. Приборы учета поднятой воды отсутствуют, количество поднятой воды рассчитывается исходя из мощности двигателя насоса, используемого для подъема воды и количества часов его работы. Протяженность поселковой водопроводной сети 2,6 км. Конструктивно водопроводная сеть выполнена из стальных, чугунных, асбестоцементных труб диаметром 57-76-100 мм. Год ввода в эксплуатацию сети 1981 год, износ сети составляет 65%, водопроводные сети нуждаются в замене и строительстве дополнительных. В состав системы водоснабжения входят также 8 водоразборных колонок, 1 водонапорная башня. Потребителями воды являются торговые точки , ООО «Восток-Агро» и население -84 водопользователя .

В связи с повышенным показателем жесткости (превышение показателя в 1,1 раза) основные показатели качества воды не  соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемые к ним требования.

Хутор Славянка

Для забора воды используется 1 артезианская скважина, расположенная на территории хутора. Глубина скважины 45 м, год ввода в эксплуатацию 1985 год , износ 65%. Приборы учета поднятой воды отсутствуют, количество поднятой воды рассчитывается исходя из мощности двигателя насоса, используемого для подъема воды и количества часов его работы. Протяженность поселковой водопроводной сети 4,9 км. Конструктивно водопроводная сеть выполнена из стальных, чугунных, асбестоцементных труб диаметром 57-76-100 мм. Год ввода в эксплуатацию сети 1985 год, износ сети составляет 65%, водопроводные сети нуждаются в замене и строительстве дополнительных. В состав системы водоснабжения входят также 5 водоразборных колонок, 1 водонапорная башня , износ башни 100 % , ремонту башня уже не подлежит . В связи с малым объемом водопотребления на  погружном насосе установлен таймер , вода накачивается в башню на ¼ объема , что не позволяет держать  нужное для нормального водопотребления давление воды в сети .Потребителем воды является население – 42 водопользователя .

В связи с повышенным показателем жесткости (превышение показателя в 1,2 раза) основные показатели качества воды не  соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемые к ним требования.

Кроме этого на территории поселения имеются автономные системы водоснабжения в частных домовладениях от собственных скважин.

На территории населенных пунктов Евстратовского сельского поселения благоустроенные жилые дома и прочие образования не подключены к сетям хозяйственно-фекальной канализации, так как она не предусмотрена в селах. В жилых неканализованных районах населенных пунктов ЖБО накапливаются в специальных емкостях-септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. Накапливающиеся жидкие отходы вывозятся из мест образования на очистные сооружения с помощью специальных автомашин по заявкам населения.

Планируемые к освоению новые площадки под строительство , газификация хутора славянка потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. В связи с этим необходимы мероприятия для развития и создания централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

3.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1 Анализ структуры системы водоснабжения.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Евстратовского сельского поселения являются артезианские воды горизонтов среднего карбона.

Водоснабжение населенных пунктов организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

- децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Реконструкция системы водоснабжения в 2005 году в селе Евстратовка не позволила снять проблемы водоснабжения в населенном пункте , так как построенная новая скважина не принята в эксплуатацию в связи с повышенным содержанием нитратов . В настоящее время  скважина используется для забора воды на технические нужды : заправка пожарного автомобиля , забор воды для проведения агротехнических и агрохимических работ на полях ООО «Восток-Агро»  Система централизованного водоснабжения в хуторе Славянка развита не в достаточной степени и действует от маломощных водозаборных узлов (ВЗУ). Водопроводная сеть не закольцованная, не обеспечивает равномерную подачу воды в наиболее удаленные и наиболее высокие точки населенного пункта, особенно в летний период при массовых поливах приусадебных участков.

Данных по существующим водозаборным узлам и скважинам и их характеристика отсутствуют.

Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса, размеры которых должны соответствовать требуемым (30 метров). Зоны санитарной охраны первого пояса должны быть огорожены забором, благоустроены и озеленены. Эксплуатация зон санитарной охраны должна соблюдаться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют. Земельные участки под водозаборами замежеваны и поставлены на кадастровый учет в 2012 году

Артскважины , башни Рожновского , водопроводная сеть являются собственностью Евстратовского сельского поселения.

Скважины оборудованы погружными насосами марки ЭЦВ. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 1.

Характеристика оборудования водозаборных узлов

Таблица 1

| №№ п/п | Наименование узла и его местоположение | Количество и объем резервуаров, м³ | Оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ, м³/ч | напор, МПа | мощность, кВт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | с.Евстратовка ул.Луговая ( две скважины) | 1*30 | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 8 | Управляются АСУ |
| 2 | с.Евстратовка, ул.Мира ( 1 скважина) |  | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 8 | Управляются АСУ |
| 3 | Х.М.Меженка | 1х15 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 8 | Насос 2013 года |
| 3 | Х.Славянка | 1х15 | ЭЦВ 6-6,5-110 | 6,5 | 110 | 8 | Требуется срочно замена башни Рожновского |

Лабораторные испытания почвы и воды проводятся регулярно.

Выводы:

1. Источником водоснабжения  Евстратовского сельского поселения являются  грунтовые воды. Существующий водоотбор не превышает утвержденные запасы подземных вод.

2. Система центрального водоснабжении в селе Евстратовка , хуторах Малая Меженка и Славянка в связи с высоким процентом износа полностью находится в неудовлетворительном состоянии и не обеспечивает потребности в воде.

3.2 Анализ существующих проблем.

село Евстратовка:

1. Требуется проведение геологических изысканий для исследования на предмет возможности строительства артезианской скважины глубиной не менее 100 метров для подачи в водопроводную сеть качественной артезианской воды .

2. Требуется строительство новой водопроводной сети по улице Октябрьской , в новостроящемся микрорайоне по улице Советской и улице Матвеева  - всего 3,5 км.

3. Требуется замена водопроводной сети по улицам Первомайская и Пролетарская  - 1,9 км

4. Действующие ВЗУ не оборудованы фильтрами или установками для обеззараживания воды, отсутствуют приборы  учета поднятой воды .

Хутор Малая Меженка :

1. Действующие ВЗУ не оборудованы фильтрами или установками для обеззараживания воды, отсутствуют приборы учета поднятой воды .

2. Некоторые участки сети требуют реконструкции и капитального ремонта.

3. Требуется проведение геологических изысканий для исследования на предмет возможности строительства артезианской скважины глубиной не менее 100 метров для подачи в водопроводную сеть качественной артезианской воды .

Хутор Славянка :

- Действующие ВЗУ не оборудованы фильтрами или установками для обеззараживания воды, отсутствуют приборы учета поднятой воды .

- Требуется замена башни Рожновского .

3. Некоторые участки сети требуют реконструкции и капитального ремонта ( замены ) – 700 м .

4. Требуется проведение геологических изысканий для исследования на предмет возможности строительства артезианской скважины глубиной не менее 100 метров для подачи в водопроводную сеть качественной артезианской воды .

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года учитывает мероприятия по пространственной организации  Евстратовского  сельского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

- создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих водноспортивные комплексы, пляжные зоны, базы отдыха, спортивные и игровые площадки.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2028 года и подключения 100% населения Евстратовского сельского поселения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Таблица 2.

| №№ п/п | Перечень населенных пунктов | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние, 2013год | Расчетный срок – 2028год |
|  |  |  | Прирост | Итого |
| 1 | с. Евстратовка | 1221 | 170 | 1391 |
| 2 | х. Малая Меженка | 178 | 100 | 278 |
| 3 | х. Славянка | 74 | 70 | 144 |
| 4 | х. Пинчук | 4 | 10 | 14 |
| Всего по сельскому поселению | 1475 | 350 | 1825 |

Жилищное строительство на период до 2028 года планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий. Перечень намеченных к освоению до 2028 года планировочных районов, учтенных программой с указанием объемов и сроков ввода жилья, а также рост численности населения, представлен в таблице 3.

Таблица 3.

| Поз. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 год | Первый этап 2014-2021 годы | Расчетный срок на 2022-2028 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Население |
| 1 | Население постоянное сезонное | тыс. чел. тыс. чел. | 1,46 0,01 | 1,74 0,01 | 1,82 0,01 |
|  | Итого по населенным пунктам | тыс. чел. | 1,47 | 1,75 | 1,83 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Жилищный фонд |
| 1 | Мало- и среднеэтажная жилая застройка (2-3 этажа) | тыс. кв. м | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м | 30,1 | 32,0 | 35,7 |
| 3 | Застройка «бизнес-класс» | тыс. кв. м | - | - | - |
|  | Итого | тыс. кв. м | 32,8 | 34,7 | 38,4 |
| Убыль жилищного фонда |
| 4 | Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м | - | 0,20 | 0,25 |
| Новое жилищное строительство |
| 5 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м | - | 5,6 |
| 6 | Застройка «бизнес-класс» | тыс. кв. м | - | - | - |
|  | Итого | тыс. кв. м |  | 2,3 | 2,3 |

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенного пункта Евстратовского  сельского поселения принимаются артезианские воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- к концу расчетного срока вся жилая застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый мало-и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и с учетом ТСН «Нормы водопотребления населения Воронежской области» № 298-ПГ от 01.07.1996г. нормы водопотребления приняты для:

- мало- и среднеэтажной застройки с полным благоустройством – 230 л/чел. в сутки;

- индивидуальной жилой застройки – 190 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

- жилой застройки «бизнес-класс» – 190 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

- садоводческих и дачных объединений с сезонным проживанием населения – 50 л/чел. в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 4.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения – 12 л на одного работника;

- спортивно-рекреационные учреждения – 100 л на одного спортсмена;

- рекреационно-оздоровительные учреждения – 150 л на одного отдыхающего;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания – 12 л на одного работника;

- торговые центры: продовольственных товаров – 250 л на одного работающего в смену и непродовольственных товаров – 12 л на одного работающего в смену;

- предприятия общественного питания – 12 л на одно условное блюдо;

- мотели – 120 л на одного жителя.

Расходы воды на технологические и хозяйственно-питьевые цели этих объектов приняты ориентировочно и должны уточняться на последующих стадиях проектирования.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 4

| № п/п | Вид жилой застройки | Норма водопотребления, л/чел. в сутки | Исходный год – 2013 г. | I этап строительства – 2014 - 2021гг. | 2 этап строительства – 2022-2028гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население тыс.чел., постоянное | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут. | Население, тыс.чел., постоянное/сезонное | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут. | Население, тыс.чел., постоянное/ сезонное | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Мало- и среднеэтажная застройка | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Индивидуальная жилая застройка | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Жилая застройка с водопроводом без канализации при круглогодичном проживании | 160 | 1,460 | 234,0 | 234,0 | 1,740 | 278,0 | 278,0 | 1,820 | 291,0 | 291,0 |
|  | Итого по постоянному населению: |  | 1,460 | 234,0 | 234,0 | 1,740 | 278,0 | 278,0 | 1,820 | 291,0 | 291,0 |
| 4. | Индивидуальная жилая застройка без водопровода и канализации сезонного проживания | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Жилая застройка «бизнес-класс» | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | ИЖС | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по поселению: |  | 1,460 | 234,0 | 234,0 | 1,740 | 278,0 | 278,0 | 1,820 | 291,0 | 291,0 |

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах – 15 л/с; для коммунально-производственных объектов – 40 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении – 2 (1 – в жилых зонах, 1 – в производственно-коммунальной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 648 м³/сутки.

Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя 50 л/чел. в сутки, в соответствии с СП 31.13330.2010 СНиП 2.04.02-84* и в расчете хозяйственно- питьевого водопотребления не учитывается. Количество поливок – одна в сутки.

Расчетный расход воды на полив составит:

- на расчетный срок –203,6 м³/сутки.

В сельском поселении полив улиц и зеленых насаждений предусматривается водой из поверхностных источников или очищенной водой поверхностного стока.

Суммарное водопотребление Евстратовского сельского поселения по этапам строительства представлено в таблице 6.

Суммарное водопотребление Евстратовского сельского поселения

Таблица 6

| № п/п | Наименование водопотребителей | Потребность в воде, м3/сутки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Питьевого качества | технической | всего |
|  |  | исх. год 2013 | I этап 2021 год | Расчетный срок 2028 год | I этап 2021 год | Расчетный срок 2028 год | I этап 2021 год | Расчетный срок 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Население | 234,0 | 278,0 | 291,0 |  |  | 278,0 | 291,0 |
| 2 | Планируемые объекты производственно- коммунального и рекрационного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Полив улиц и Зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 234,0 | 278,0 | 291,0 |  |  | 278,0 | 291,0 |
| 4 | Неучтенные расходы 10% | 23,4 | 27,8 | 29,1 |  |  | 27,8 | 29,1 |
|  | Всего | 257,4 | 305,8 | 320,1 |  |  | 305,8 | 320,1 |

3.5.   Планируемая  схема водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов Евстратовского сельского поселения на расчетный срок принимаются местные артезианские воды. На территории сельского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

- на 1 этап строительства – 0,34 тыс. м³/сут.;

- на расчетный срок – 0,35 тыс. м³/ сут.

Расчетная потребность технической воды на полив:

- на 1 этап строительства - .0,10тыс. м³/сут.;

- на расчетный срок – 0,15- тыс.м³/сут.

На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

- артскважины и АСУ;

- артскважины, резервуара чистой воды, насосной станции второго подъема.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения. Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Евстратовского сельского поселения планируется:

- произвести реконструкцию водопроводной  сети водопровода в селе Евстратовка и хуторе Славянка;

На І этап строительства расчетное водопотребление по Евстратовскому сельскому поселению составит 0,34 тыс. м³/сутки.

На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Произвести реконструкцию системы водоснабжения селе Евстратовка, предусмотреть плановую к строительству протяженность проектируемых сетей водопровода 3,5 км, строительство 2 артезианских скважин, обустройство действующих скважин, установка необходимого количества  пожарных гидрантов.

5. Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

На расчетный срок водопотребление сельского поселения составит 0,35 тыс. м³/сутки. На этот период для обеспечения потребителей водой питьевого качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Подключить проектируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром 80-100мм.

4.   СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

4.1. Анализ структуры системы водоотведения.

В Евстратовском сельском поселении централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует, отвод стоков в населенных пунктах поселения от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется до выгреба.

Вывоз жидких отходов из неканализованных домовладений необходимо производить по мере накопления, но не реже одного раза в полгода. Уровень наполнения выгреба не должен  превышать 0,35 м от поверхности земли.

Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует.

Выводы:

1. Население пользуется выгребами.

2. Территории существующей и проектируемой застройки сельского поселения необходимо подключить к централизованной системе хозяйственно-бытовой канализации с передачей стоков на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и механическим обезвоживаниям осадка.

4.2. Анализ существующих проблем

1. В настоящее время Евстратовское  сельское поселение имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системы канализации нет.

2. Ливневой канализации нет, отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

3. Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения необходимо строительство поселковых очистных сооружений полной биологической очистки и блока доочистки сточных вод с последующим обеззараживанием. Для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с последующей утилизацией.

4. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

5. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

4.3. Перспективные расчетные расходы сточных вод.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Результаты расчета суммарного расхода сточных вод от Евстратовского сельского поселения представлены в таблице 7.

Суммарный расчет расходов сточных вод по Евстратовскому сельскому поселению

Таблица 7

| №№ п.п. | Наименование объектов водоотведения | Водоотведение, м³/сут. |
| --- | --- | --- |
|  |  | исходный год – 2013 г. | 1 этап строительства – 2021 г. | Расчетный срок – 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Население | 234,0 | 278,0 | 291,0 |
| 2 | Планируемые объекты производственно-коммунального, рекреационного, коммунально-бытового и общественно-делового назначения |  |  |  |
|  | Итого: | 234,0 | 278,0 | 291,0 |
| 3 | Неучтенные расходы | 23,4 | 27,8 | 29,1 |
| Всего: | 257,4 | 305,8 | 320,1 |

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и рекреационно-спортивного назначения рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления.

4.4. Планируемая схема хозяйственно-бытовой канализации

Застроенная территория села не канализована, и в перспективе строительство канализационных сетей не предусматривается. Все сточные воды сбрасываются в выгреба и накопители с последующей утилизацией на локальных очистных сооружениях МУП «Коммунальник» гор. Россошь. Годовой объем сточных вод по расчету равен  79879 куб.м.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Водоснабжение Евстратовского сельского поселения будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих реконструируемых ВЗУ и вновь построенных источников водоснабжения (артскважины).

Общая потребность  в воде на конец расчетного периода (2028 год) должна составить 0,35 тыс. м³/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально- культурных и рекреационных объектов.

- I этап. 2014 – 2021 гг. Реконструкция существующих ВЗУ и сети водопровода в селе Евстратовка и хуторе Славянка . Строительство новых ВЗУ и сетей водопровода в селе Евстратовка . Организация I и II пояса зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ.

-  II этап. 2022 – 2028 гг.   Подключение проектируемой застройки к сетям водоснабжения.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора.  Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром от 80 до 100 мм. Общая протяженность сетей составит 25,2 км.

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:

- Проведение геологоразведовательных мероприятий ;

-  проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств администрации поселения, но и за счет средств областного и федерального бюджета.

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию мероприятий программы существующей программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры Евстратовского  сельского поселения не определена. Результат расчета финансовых потребностей на реализацию мероприятий программы на 2014 – 2028 годы представлен в приложении 2. Расчет выполнен на основании укрупненных нормативов цены строительства сетей водоснабжения и канализации НЦС 81-02-14-2011, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 22 апреля 2011 года №187. Данный расчет представлен в базовых ценах 2011 года, без учета НДС.

7.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития сетей водоснабжения и водоотведения в 2014-2028 годах составляет всего 26854 тыс. рублей. Структура финансирования мероприятий по видам затрат и по годам представлена в приложении 2.

7.3. Предварительный расчет тарифов за подключение к системам водоснабжения и водоотведения

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения (Твподкл.) при увеличении пропускной способности водопроводных сетей  или строительства новых рассчитывается по формуле:

Твподкл = ФПв/ Qабон.увел.водосн.

где:    ФПв – финансовые потребности, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);

Qабон.увел.водосн. - планируемый объем дополнительной мощности  в результате увеличения

24

пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе

водоснабжения (м3/час).

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения (Ткподкл)  при  увеличении  пропускной способности канализационнных сетей  или строительства новых рассчитывается по формуле:

Ткподкл = ФПк/ Qабон.увел.канал.

где:    ФПк – финансовые потребности, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности канализационных сетей (рубли);

Qабон.увел.канал. - планируемый объем дополнительной мощности  в результате увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м3/час).

На данный момент суммы, затрачиваемые на водоснабжение и водоотведение, не определены, в соответствии с этим невозможно рассчитать средневзвешенный тариф на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения.

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными  услугами  централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

-будет улучшена экологическая ситуация.

Приложение 1

Мероприятия                                                                                                                                                                                                         программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Евстратовского сельского поселения Россошанского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)

1 этап 2014-2021 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| водоснабжение |
| 1 | Реконструкция существующих ВЗУ в селе Евстратовка по ул. Пролетарская и ул. Первомайская | км | Подключение новых абонентов | 1,9 |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция существующих ВЗУ в хуторе Славянка | км | Подключение новых абонентов | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство водопроводных сетей для подключения потребителей улиц Октябрьская , Советская , Матвеева села Евстратовка | км | Подключение новых абонентов | 3,5 |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Итого по разделу «Водоснабжение» | км |  | 6,1 | 0,7 | 5,4 |  |  |  |  |  |  |

Мероприятия                                                                                                                                                                                                         программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Евстратовского сельского поселения Россошанского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)

2 этап 2022-2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

водоснабжение

| 1 | Строительство магистральных водоводов ø80-100мм для планируемой застройки | км | Подключение новых абонентов | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по разделу «Водоснабжение»: | км |  | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |

Приложение  2

Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения  Евстратовского сельского поселения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов  (финансовый план)

1 этап 2014-2021 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

водоснабжение

| 1 | Реконструкция системы водоснабжения в селе Евстратовка | 15762 | 15762 |  |  |  |  |  |  |  | Сводный сметный расчет ПСД 2013г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Реконструкция системы водоснабжения в хуторе Славянка | 11092 | 11092 |  |  |  |  |  |  |  | Укрупненный расчет на основании коммерческого предложения поставщика |
|  | Итого по разделу «Водоснабжение»: | 26854 | 26854 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения  Евстратовского сельского поселения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов  (финансовый план)

этап  2022-2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

водоснабжение

| 1 | Строительство магистральных водоводов ø80-100мм для проектируемой жилой застройки | 8000 | 8000 |  |  |  |  |  |  | Расчет по укрупненным показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по разделу «Водоснабжение»: | 8000 | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |